# Ćwiczenie nr 11

# Badanie transformatora 1 -fazowego

## Literatura:

## Pracownia elektryczna - Marek Pilawski

### 1.	Wyznaczenie przekładni transformatora

Dla 3 wartości napięcia  zasilania U1O  zbliżonego do napięcia znamionowego U1 należy odczytać wskazania woltomierza V2 ( U2O )

#### Tabela pomiarowa

| Lp. | U10 | U20 | K | Kśr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | V | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

##### Wzory do obliczeń

K = U1O / U2O

### 2.	Badanie stanu jałowego transformatora

Napięcie zasilania należy  zmieniać w zakresie  od 0,2 – 1,2 U1N odczytując wskazania mierników. Na podstawie pomiarów wyznaczyć charakterystykę  I =  ( U1O ) oraz  cos  =   ( U1O )

##### Tabela pomiarowa

| U1N ………..V | U1O | I1O | PFE | cos o | Q | I | IFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | A | W |  | var | A | A |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wzory do obliczeń

PO = PFE

cos o =  PFE / U1O I1O = PO / U1O I1O

Q = PFE tg o = PO tg o

I = I1O sino

IFE = I1O coso

3. Badanie stanu zwarcia

Napięcie zasilanie uzwojenia pierwotnego regulujemy w ten sposób aby prąd po stronie pierwotnej zmieniał się w zakresie 0,2 – 1,2 I Zn . Na podstawie pomiarów wyznaczyć prąd zwarcia udarowego

Tabela pomiarowa

| IZN ………..V | U1O | Ifz | Pz | cos z | Z1z | R1z | X1Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | A | W |  | Ω | Ω | Ω |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wzory do obliczeń

cos z =  PCU / U1Z I1Z = PZ / U1Z I1z

impedancja zwarcia

Z = U1Z / I1Z

Rezystancja zwarcia

R1Z = PZ / I21Z

Reaktancja zwarcia

X 1Z = √Z21Z – R21Z

4. Badanie transformatora w stanie obciążenia

Przy stałym napięciu zasilania strony pierwotnej należy zmienić  wartość obciążenia strony wtórnej tak oby prąd zmieniał się w granicach od 0,2 - 1,2 I2ZN   Na podstawie pomiarów wyznaczyć sprawność transformatora

|  | I1 | U1 | P1 | I2 | U2 | P2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | V | W | A | V | W |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wzory do obliczeń

 = P2 / P1