# Ćwiczenie nr 4

Pomiar rezystancji izolacji

I.  Cel ćwiczenia

Zapoznanie się ze sposobem pomiaru rezystancji izolacji przewodów, uzwojenia silnika, oprawy żarówek oświetleniowych oraz obowiązującymi normami.

Teoria pomiarów

Pomiary rezystancji izolacji służą do określenia stanu izolacji instalacji oraz odbiorników energii elektrycznej. Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji i jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych. Istnieje pięć podstawowych elementów mających wpływ na degradację izolacji:

- narażenia elektryczne,

- narażenie mechaniczne,

- agresja chemiczna,

- narażenia termiczne,

- zanieczyszczenie środowiska.

W czasie normalnej pracy instalacji i urządzeń elektrycznych izolacja starzeje się na skutek ich oddziaływania. Czynnikami wpływającymi na pomiar parametrów charakteryzujących rezystancję izolacji są: wilgotność, temperatura, napięcie pomiarowe, czas pomiaru, czystość powierzchni materiału izolacyjnego.

Rezystancja izolacji jest połączeniem równoległym rezystancji skrośnej zależnej od rodzaju materiału izolacyjnego i rezystancji powierzchniowej zależnej od czystości powierzchni.

Prąd upływu izolacji jest to mały prąd o charakterze rezystancyjnym płynący wzdłuż ścieżek przewodzących, z którego można wyróżnić dwie składowe, tj. prąd płynący przez materiał izolacyjny i po powierzchni materiału izolacji. Prąd ten narasta szybko do stałej wartości i pozostaje niezmienny dla określonego napięcia pomiarowego.

Zwiększenie prądu upływu może stać się w przyszłości źródłem uszkodzeń. Prąd upływu powinien być mierzony wtedy, kiedy kondensator reprezentujący pojemność izolacji jest naładowany, a zjawiska absorpcji ustały. Z występowaniem zjawiska absorpcji wiąże się prąd polaryzacji. Prąd ten jest wynikiem przemieszczania się ładunków oraz dipoli w izolacji pod wpływem pola elektrycznego. Dipole ustawiają się równolegle do linii zewnętrznego pola elektrycznego. Prąd absorpcji, początkowo o znacznej wartości, po określonym czasie (dłuższym niż prąd pojemnościowy) dąży do zera.

II.  Treść ćwiczenia

1.  UWAGA     Zapoznać się z instrukcją obsługi miernika oraz przypomnieć sobie przepisy BHP.

2. Dokonać pomiaru rezystancji izolacji międzyprzewodowej i przewodowej różnych odcinków przewodów.

3. Rozmontować oprawkę żarówki lub gniazdko i zmierzyć rezystancję między punktami, które powinny być od siebie odizolowane.

4. Zmierzyć rezystancję izolacji układu zasilania

3. Dokonać zapisu zmierzonych wielkości w tabeli.

4. Porównać wartości z tabel z obowiązującymi wartościami z norm, zinterpretować ewentualne różnice, wyciągnąć wnioski.

III.  Układ pomiarowy

1.Pomiar izolacji międzyprzewodowej:

izolacja                     przewód

MΩ

2. Pomiar izolacji przewodowej:

MΩ

Tabela pomiarowa

| POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa elementu | izolacji międzyprzewodowej | izolacji przewodowej | oprawka żarówki | Urządzenie I kl. | Urządzenie II kl. | Urządzenie III kl. |
| Rezystancja izolacji [MΩ] – IMI 3414 |  |  |  |  |  |  |
| Rezystancja izolacji [MΩ] – MIC |  |  |  |  |  |  |

3. Pomiar rezystancji izolacji układu zasilania

- dokonaj oględzin i narysuj schemat układu zasilania

- dokonaj pomiaru rezystancji izolacji w układzie torów prądowych

- wypełnij protokół z pomiarów urządzenia

Tabela pomiarowa

| lp | symbol | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE | Ra | ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa obwodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | pozytywna/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | negatywna |  |

Wzór protokołu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 	Pracownia elektryczna i elektroniczna

POMIARY OCHRONNE

Protokół z pomiarów ochronnych

Data: ……………..

Przyczyna pomiaru: …………………..

Pogoda: ………………………….

Układ sieci: ……………….

Miejsce pomiaru:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wykonał: …………………………………….

Pomiar rezystancji izolacji instalacji/urządzenia

Miernik: typ: ……………………….., nr: ……………………..

| lp | symbol | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE | Ra | ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa obwodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | pozytywna/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | negatywna |  |

Ra – rezystancja izolacji wymagana [MΩ]

Ocena – pozytywna gdy wartości mierzone RISO ≥ Ra

Orzeczenie: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..